## 102-04電表統計資料
淡水校園各樓館102年4月用電量統計及分析表
分析說明：
一、102年4月份較去年同期休假時間少1天，依資料比例計算各樓館抑低4~10％用電量尚屬合理範圍，惟與氣候變化及各樓館業務使用情形及執行節能工作有密切關係。
二、102年4月份共有5天室外溫度超過23℃，101年4月份共有8天室外溫度超過23℃。
三、用電量增加之各樓館，請使用單位依「淡江大學節約用電實施規則」、「淡江大學淡水校園用電安全與節電要點」節約能源，俾據以落實節能工作。
四、本處就各樓館用電量統計及對照去年同期用電量統計分析如下：
統計日期:2013-04-01～2013-04-30
建物名稱 | 今年當期用電量 | 去年同期用電量 | 增加或減少 | 分析
A區總 | 1163769 | 1236649 | -72880 | 本期平日平均用電量45,435度，去年同期平日平均用電量44,979度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
行政大樓 | 11530 | 13588 | -2058 | 本期平日平均用電量465度，去年同期平日平均用電量502度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
宮燈教室 | 4137 | 5578 | -1441 | 本期平日平均用電量175度，去年同期平日平均用電量216度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
視教館 | 7017 | 8333 | -1316 | 本期平日平均用電量316度，去年同期平日平均用電量332度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
商管大樓 | 155135 | 178391 | -23256 | 本期平日平均用電量6,787度，去年同期平日平均用電量6,941度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
盲生資源中心 | 9252 | 2435 | 6817 | 盲生資源中心迴路已完成重新確認，自101/10/22起恢復。
鍾靈化學館 | 258850 | 263114 | -4264 | 本期平日平均用電量9,283度，去年同期平日平均用電量9,187度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
工學大樓 | 289505 | 344013 | -54508 | 本校於101年9月完成3~5樓教室智慧化節能控制系統工程，本期平日平均用電量11,288度，去年同期平日平均用電量12,372度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
能源光電中心 | 4203 | 5226 | -1023 | 本期平日平均用電量160度，去年同期平日平均用電量187度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
小風洞實驗室 | 4033 | 3904 | 129 | 本期平日平均用電量156度，去年同期平日平均用電量143度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
工學館 | 53014 | 55142 | -2128 | 本期平日平均用電量1,992度，去年同期平日平均用電量1,959度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
大風洞實驗室 | 10503 | 11969 | -1466 | 本期平日平均用電量391度，去年同期平日平均用電量410度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
建築館 | 26621 | 39176 | -12555 | 本期平日平均用電量1,010度，去年同期平日平均用電量1,403度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
會文館 | 20646 | 21689 | -1043 | 本期平日平均用電量835度，去年同期平日平均用電量810度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
文學館 | 50323 | 69448 | -19125 | 本期平日平均用電量2,287度，去年同期平日平均用電量2,726度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
海博館 | 15759 | 17352 | -1593 | 本期平日平均用電量669度，去年同期平日平均用電量631度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
游泳館 | 100498 | 47114 | 53384 | 游泳館於今年度多增一套熱泵系統及冰水主機，預估用電量每年11月~翌年5月每個月增加約5~7萬度，每年6月~10月每個月增加約3~5萬度，用電增加53,384度尚屬合理。
司令台 | 10344 | 11141 | -797 | 本期平日平均用電量446度，去年同期平日平均用電量438度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
水資源中心 | 9659 | 9833 | -174 | 本期平日平均用電量398度，去年同期平日平均用電量386度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
傳播O館 | 59103 | 66349 | -7246 | 本期平日平均用電量2289度，去年同期平日平均用電量2347度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
傳播Q館 | 16340 | 2898 | 13442 | 去年同期閉館，待102年9月再作比較。
活動中心 | 20121 | 22355 | -2234 | 本期平日平均用電量815度，去年同期平日平均用電量820度，單日用電量未超出警戒範圍，本期因活動較多，月用電量屬合理範圍。
育成中心 | 8281 | 13228 | -4947 | 本期平日平均用電量308度，去年同期平日平均用電量459度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
教育學院 | 28360 | 47284 | -18924 | 本期平日平均用電量1152度，去年同期平日平均用電量1831度，101年5月經與教育學院溝通，RFID插卡系統使用較去年同期正常，月用電量下降屬合理範圍。
B區總 | 784397 | 817115 | -32718 | 本期平日平均用電量31,187度，去年同期平日平均用電量29,674度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
外語大樓 | 20819 | 18546 | 2273 | 外語學院B1自101年9月增加機器人實驗室運作，用電量增加屬合理範圍。
科學館 | 53654 | 58459 | -4805 | 本期平日平均用電量2,118度，去年同期平日平均用電量2,159度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
體育館 | 141399 | 129391 | 12008 | 本期平日平均用電量5,733度，去年同期平日平均用電量4,859度，經本處查詢了解本期活動較去年同期較多，月用電量屬合理範圍。
驚聲大樓 | 118149 | 131564 | -13415 | 本期平日平均用電量4,567度，去年同期平日平均用電量4,791度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
圖書館 | 207668 | 225214 | -17546 | 本期平日平均用電量8,551度，去年同期平日平均用電量8,109度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
覺生綜合大樓 | 20831 | 22092 | -1261 | 本期平日平均用電量874度，去年同期平日平均用電量826度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
松濤一館 | 33513 | 22784 | 10729 | 101年8月熱泵更新4台啟用，每台每日運轉約需80~150度，本期平日平均用電量1,316度，去年同期平日平均用電量779度，月用電量屬合理範圍。
松濤二館 | 60943 | 68340 | -7397 | 去年同期松濤一館熱泵熱水系統損壞4台，一館住宿同學多至二館沐浴，本期平日平均用電量2,364度，去年同期平日平均用電量2,400度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
文錙中心 | 6524 | 8003 | -1479 | 本期平日平均用電量322度，去年同期平日平均用電量296度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
女職員宿舍 | 3153 | 3272 | -119 | 本期平日平均用電量110度，去年同期平日平均用電量109度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
松濤三館 | 40983 | 42132 | -1149 | 本期平日平均用電量1,572度，去年同期平日平均用電量1,452度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
麗澤學舍 | 13372 | 12680 | 692 | 本期平日平均用電量495度，去年同期平日平均用電量427度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
美食廣場 | 28964 | 33122 | -4158 | 總務處執行美食廣場節能控制系統，本期平日平均用電量1,288度，去年同期平日平均用電量1,369度，單日用電量未超出警戒範圍，月用電量屬合理範圍。
各樓館之分管單位
建物名稱 |  | 分管單位
A區總
行政大樓 |  | 總務處、教務處、人力資源處
宮燈教室 |  | 總務處
視教館 |  | 學習與教學中心
商管大樓 |  | 總務處、資訊處、學務處、總務處、商管學院
盲生資源中心 |  | 研發處
鍾靈化學館 |  | 理學院
工學大樓 |  | 工學院
能源光電中心 |  | 研發處
小風洞實驗室 |  | 研發處
工學館 |  | 工學院、財務處
大風洞實驗室 |  | 研發處
建築館 |  | 工學院
會文館 |  | 總務處
文學館 |  | 文學院
海博館 |  | 學務處、文錙藝術中心
游泳館 |  | 體育事務處
司令台 |  | 體育事務處
水資源中心 |  | 研發處
傳播O館 |  | 文學院、理學院
傳播Q館 |  | 文學院、研發處
活動中心 |  | 總務處
育成中心 |  | 研發處
教育學院 |  | 教育學院
B區總
外語大樓 |  | 外語學院
科學館 |  | 理學院
體育館 |  | 體育事務處
驚聲大樓 |  | 工學院、資訊處、總務處、國際學院、國際暨兩岸事務處
圖書館 |  | 圖書館
覺生綜合大樓 |  | 學習與教學中心、品質保證稽核處
松濤一館 |  | 學務處
松濤二館 |  | 學務處
文錙中心 |  | 文錙藝術中心
女職員宿舍 |  | 國際暨兩岸事務處
松濤三館 |  | 學務處
麗澤學舍 |  | 國際暨兩岸事務處
美食廣場 |  | 總務處
Note on D8: 月用電統計報表增加或減少顏色顯示說明 正數-粉紅色 負數-藍色